ADRIATIC B.B. s p.o.

Istarska 13, 21000 Split

tel/fax: (021) 345 193

IZMJENJIVAČ

TIP: UPS 1224

TEHNIČKI OPIS

Uređaj je namjenjen za napajanje potrošača napona 220V, 50 Hz iz istosmjernih izvora 24V=.

Kod ugradnje dva ili više izmjenjivača, prigrađena preklopka osigurava napajanje potrošača iz jednog ili drugog ili oba izmjenjivača u paralelnom radu.Kod paralelnog rada oba izmjenjivača potrošačima je na raspolaganju izvor dvostruko veće snage.

TEHNIČKI PODACI

Nazivna snaga				1200 VA

Nazivni ulazni napon			24V=

Nazivni izlazni napon			220 V 50 Hz

Valni oblik izlaznog napona      		trapezni

Efikasnost				90 %

Automatska zaštita od 			preopterećenja, pregrijavanja i kratkog spoja

PRIKLJUČIVANJE UREĐAJA

Pri priključenju potrebno se pridržavati svih mjera opreza propisanih za rad sa uređajem na mrežnom naponu. Nepažljivo ili nestručno rukovanje može biti opasno po život.

Uređaj postaviti dalje od izvora topline te osigurati normalnu ventilaciju tokom rada Postaviti prekidač na prednjoj strani izmjenjivača u položaj isključeno. Na prednjuj strani izmjenjivača nalazi se utičnica za  priključak trošila nazivnog napona 220V, 50Hz. Priključiti trošila vodičem ne manjim od 2 mm2.  Na prednjoj strani izmjenjivača nalaze se stezaljke ( crvena i crna ) za priključak baterijskog napona 24V=. Priključiti negativan pol baterije na crnu stezaljku izmjenjivača vodičem presjeka ne manjim od 6mm2. Pozitivan pol baterije priključiti na crvenu stezaljku. Nastojati da su dužine vodiča od baterije do izmjenjivača podjednake te da dužina vodiča ne prelazi 3 m.

UPORABA UREĐAJA

Provjeriti da je prekidač na prednjoj strani izmjenjivača u položaju isključeno. Uključiti uređaj prekidačem na prednjoj strani izmjenjivača. Na prednjoj strani izmjenjivača nalazi se lampica označena izlaz koja sada svijetli i označava prisutnost izlaznog napona na potrošačima.

Na prednjoj strani nalaze se lampice koje signaliziraju:

- zelena lampica IZLAZ signalizira prisutnost izlaznog napona

- zelena lampica IZMJENJIVAČ signalizira rad izmjenjivača

- crvena lampica alarm signalizira  ispražnjenu bateriju

Ako u toku rada napon baterije padne ispod 20V trepće crvena lampica ALARM i oglašava se zvučna signalizacija. Potrošači se napajanju još 2 min. i nakon toga se isključuje napajanje potrošača.