Slika 3. Paralelno spajanje RPA-..., trošilo spojeno preko releja

(snaga fotonaponskog polja kao i snaga trošila veća od snage regulatora)

UPOZORENJA

1.	Poštujte redoslijed spajanja kabela.

2.	Pogrešan polaritet trajno oštećuje RPA-...

3.	Zabranjeno je prekoračenje maksimalnog strujnog opsega regulatora. Maksimalni opseg  je  zbroj struja  kratkog spoja svih paralelno spojenih modula.

4.	Zabranjeno je spajati regulator na napon veći od maksimalnog napona polja navedenog u specifikaciji.

4. 	OTKLANJANJE NEISPRAVNOSTI

1.	Provjeriti ispravnost ožičenja.

2.	Provjera izlaza:

Ako zelena led dioda "IZLAZ" svijetli a nema napona na stezaljkama 5 i 6 potrošača - zamjenite regulator. Ako zelena led dioda "IZLAZ" ne svijetli, odspojite potrošač i resetirajte regulator. Ukoliko se led dioda uključi regulator je isključio potrošač zbog ispražnjenosti baterije ili kratkog spoja potrošača. Ako se led dioda ne uključi a napon baterije je iznad 12/24V regulator je neispravan (ukoliko je napon baterije ispod 12/24 V ostavite odspojen potrošač dok se baterija ne napuni).

3.	Provjera punjenja baterije:

Ako je napon na stezaljkama 1 i 2 veći za 0,5V od napona baterije (stez. 3 i 4) regulator je ispravan. Napon baterije niži od 13/26V a napon na stezaljkama 1 i 2 veći od 13/26V - zamjeniti regulator. Napon baterije veći od 13/26V a napon na stezaljkama 1 i 2  jednak 0V - odspojiti fotonaponsko polje i provjeriti njegovu ispravnost, ako je ispravno zamijeniti regulator.

A D R I A T I C      B. B.

HR - 21000 Split, Istarska 13

tel. (+38521) 345 193, fax. (+38521) 360 649

REGULATOR PUNJENJA AKUMULATORA

# RPA-20 12V/20A

RPA-20 24V/20A

Uputstvo za montažu i održavanje

Čestitamo, pridružili ste se obitelji korisnika naših  proizvoda. Oni se koriste svakodnevno našim  solarnim sustavima, sa zadovoljstvom.

Preporučamo da pažljivo pročitate ovo uputsvo prije početka instalacije sustava.

Tehničke karakteristike RPA-...:

| TIP REGULATORA | RPA-20 12V/20A | RPA-20 24V/20A |
| --- | --- | --- |
| NAZIVNI NAPON | 12 V | 24 V |
| MAX. NAPON POLJA | 24 V | 48 V |
| NAPON PUNJENJA | 13,6 V | 27,2 V |
| MAX. NAPON (BOOST)* | 14,2 V | 28,4 V |
| MIN. NAPON* | 10,8 V | 21,6 V |
| MAX. STRUJA POLJA | 20 A | 20 A |
| MAX. STRUJA TERETA | 20 A | 20 A |
| VLASTITA POTROŠNJA | 5 mA | 5 mA |
| RADNA TEMP. | -15 do 50 oC | -15 do 50 oC |
| TEMP. SKLADIŠTENJA | -50 do 80 oC | -50 do 80 oC |
| DIMENZIJE | 115 x 110 x 36mm | 115 x 110 x 36mm |
| TEŽINA | 0,28kg | 0,28kg |

* na zahtijev može se isporučiti regulator s drugim vrijednostima naponskih granica ili temperaturnom kompezacijom praga napona punjenja

1.	OPIS RADA RPA-...

RPA-... je efikasan, kompaktan i vodootporan PWM regulator koji služi za punjenje akumulatora pomoću fotonaponskih modula.

1.	Optimira karakteristiku punjenja baterije fotonaponskim modulima

2.	Spriječava pražnjenje  baterije kroz fotonaponske module noću, kada oni ne daju napon.

3.	Osigurava nadnaponsku i podnaponsku  zaštitu baterije.

4.	Štiti od preopterećenja te kratkog spoja potrošača.

5.	Povećava iskorištenje sunčeve energije.

6.	Umanjuje degradaciju fotonaposkih modula.

7.	Produžava životni vijek baterije modernim sistemom BOOST / FLOAT punjenja.

8.	Smanjuje održavanje opreme.

Spriječava pražnjenje  baterije kroz fotonaponske module noću, kada oni ne daju napon, osigurava nadnaponsku i podnaponsku  zaštitu baterije i štiti od preopterećenja te kratkog spoja potrošača.

Kada se akumulatorska baterija puni, svijetli zelena led dioda "PUNJENJE", struja modula teče u trošilo i akumulator. Kako se akumulatorska baterija puni, raste joj napon. U trenutku kada napon akumulatorske baterije postigne maksimalno dozvoljenu vrijednost, nadnaponska zaštita kratko spaja fotonaponske module čime se prekida dalje punjenje akumulatorske baterije (zelena led dioda "PUNJENJE" ne svijetli). U prvom punjenju nakon sanja potpune ispražnjenosti, baterija se puni na povećani prag napona od 14,2/28,4  V,a kad ga postigne automatski se vraća na napon oržavanja od 13,6/27,2 V( BOOST / FLOAT ). Kada napon akumulatorske baterije opadne (usljed pražnjenja ili samopražnjenja) uspostavlja se ponovno punjenje (zelena led dioda "PUNJENJE" svijetli). U slučaju potpuno pune baterije polje se periodički kratko spaja što se signalizira periodičkim paljenjem i gašenjem zelene led diode "PUNJENJE".

RPA-... posjeduje podnaponsku zaštitu baterije. To je zaštita od prevelikog pražnjenja baterije. Gašenje zelene led diode "IZLAZ" signalizira proradu podnaponske zaštite. Kada ona ne svijetli isključeni su potrošači i spriječava se daljnje pražnjenje akumulatorske baterije. Punjenjem baterije podnaponska zaštita se automatski resetira i uključe potrošači (svijetli zelena led dioda "IZLAZ"). Podnaponaska zaštita se može resetirati prisilno i prije nego se baterija dovoljno napuni, kratkotrajnim spajanjem stezaljke br.7 ("RESET") sa stezaljkom br 6. što se može izvesti vodičem ili dograđenim tipkalom.

Pri kratkom spoju ili preopterećenju potrošača RPA-... automatski isključi potrošač - zelena led dioda "IZLAZ" ne svijetli. Nakon otklanjanja pogreške potrošač se ponovo uključuje kratkotrajnim spajanjem stezaljke br.7 ("RESET") sa stezaljkom br 6 što se može izvesti vodičem ili dograđenim tipkalom.

2.	UPUTSTVO ZA MONTAŽU

RPA-... se ne smije montirati na mjesto koje je izloženo direktnom djelovanju sunca ili na površinu koja se zagrijava kako se nebi prekoračili temperaturni uvjeti rada RPA-.... Regulator je potrebno smjestiti što bliže akumulatoru i vijcima učvrstiti kroz otvor na kučištu na vertikalnu plohu.

3.	UPUTSTVO ZA PRIKLJUČIVANJE

Poslije montaže RPA-..., dovršite njegovo ožičavanje vodičima 6 mm2 po slijedećem redoslijedu spajanja:

1.	Spojite kabel sa minus stezaljke baterije na minus stezaljku RPA-... (stez.br.4).

2.	Spojite kabel sa plus stezaljke baterije na plus stezaljku RPA-... koja je označena baterijom (stez. br.3).

3.	Spojite kabel sa minus stezaljke solarnog panela na minus stezaljku RPA-... (stez. br.2).

4.	Spojite kabel sa plus stezaljke solarnog panela na plus stezaljku RPA-... koja je označena panelom (stez. br.1)

5.	Kada se u fotonaponskom sistemu koristi podnaponska zaštita, minus stezaljka potrošača spaja se na minus stezaljku RPA-... (stezaljka br.6), a plus stezaljka potrošača na plus stezaljku RPA-... označenu svjetiljkom (stez. br.5) (sl.1).

Ukoliko je snaga potrošača veća od deklarirane snage za RPA-... potrošač se spaja preko kontakta releja čiji je namot spojen na RPA-... (sl.3)

Kada ne želimo podnaponsku zaštitu, potrošač se spaja direktno na akumulator pravilno polariziran (sl.2). Pogrešan polaritet može oštetiti potrošač.

- Za veća fotonaponska polja kod kojih bi maximalni strujni opseg za RPA-... bio prekoračen, fotonaponski moduli se podijele u dvije grupe te se svakoj pridruži po jedan regulator (sl.3).

Slika 1. Potrošač direktno spojen na regulator (snaga potrošača manja od nazivne snage regulatora)

Slika 2. Potrošač direktno spojen na akumulator (eliminirana podnaponska zaštita)